兵环审〔2022〕45号

# 关于十师北屯市热电联产（背压式）集中供热项目环境影响报告书的批复

新疆屯富热电有限责任公司：

# 你公司《关于上报十师北屯市热电联产（背压式）集中供热项目环境影响报告书审批的请示》（屯电发〔2022〕17号）收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于北屯经济技术开发区你公司2×135兆瓦热电厂北侧，为扩建工程。建设2×20兆瓦高压、高温背压式汽轮机，2×20兆瓦无刷励磁、空冷型发电机，配2×140吨/小时高温、高压、循环硫化床锅炉。同步建设锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘系统，危险废物暂存库、除灰渣系统、110千伏升压站、原料运输、贮存和灰渣运输等公用辅助、贮运及环保工程。年供热量254.71万吉焦，年发电量1.21亿千瓦时，全年热效率为79.05%。同时，积极实施危化品技术改造升级，对现有2×135兆瓦热电厂实施尿素替代液氨脱硝剂改造。工程总投资41605万元，其中环保投资8486万元，占总投资的20.4%。

# 二、该项目符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》《第十师北屯市“三线一单”生态环境分区管控方案》《北屯经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》《新疆生产建设兵团第十师北屯市供热专项规划（2021-2035年）》《第十师北屯市热电联产规划（2021-2030年）》及相关规划环评要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

# （一）严格落实各项大气污染防治措施。燃用设计煤种，不设GGH和烟气旁路。锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硫效率不低于97%；采用电袋除尘器除尘，综合除尘效率不低于99.96%；采用SNCR-SCR联合脱硝装置，以尿素作为脱硝剂，脱硝效率不低于80%；除尘、脱硫、脱硝对汞协同去除效率不低于70%。处理后烟气通过1座150米高烟囱排放。烟气中SO2、颗粒物、NOx排放须执行原环境保护部《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求（SO2、颗粒物、NOx排放浓度分别不高于35毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米）；汞及其化合物排放须执行《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB65/T3909-2016）要求（不高于0.02毫克/立方米）；氨排放须执行《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》(HJ2053-2018)中“SCR脱硝系统氨逃逸浓度应控制在2.5毫克/立方米以下”的要求；林格曼黑度排放须执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准要求（林格曼黑度不高于1级）。

# 碎煤机粉尘采用喷水抑尘装置+布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.9%，通过30米高排气筒排放；煤仓间卸煤粉尘采用布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.9%，通过1根30米高排气筒排放；石灰石粉仓粉尘采用布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.9%，通过1根30米高排气筒排放；依托现有工程灰库，其粉尘通过布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.9%，通过19米高排气筒排放。废气中颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。采用全封闭煤场和封闭式输煤栈道，煤场内设置自动喷水抑尘装置；石灰石、尿素均采用专用汽车进场全封闭运输；依托现有工程封闭式灰库，除灰系统采用气力输送方式。厂界颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

# 项目粉尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放量分别不超过9.83吨/年、33.7吨/年、41.67吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。生产生活用水取用635水库地表水。循环冷却系统排污水回用于除渣系统、输煤系统、喷雾除尘、煤场喷洒等；锅炉补给水处理系统反渗透排水回用于脱硫系统；超滤排水依托现有工程工业废水处理系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后，回用于循环冷却水系统；脱硫废水依托现有工程脱硫废水处理系统处理后，经烟气余热利用+低温真空多效蒸发浓缩+高温旁路烟道雾化蒸发；含煤冲洗废水依托现有工程含煤废水处理系统处理后，回用于输煤系统冲洗；锅炉酸洗废液分批排入现有工业废水处理系统处理。生活污水依托现有工程生活污水处理系统处理。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对危险废物暂存库、事故油池进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤污染监测计划。利用项目区上游现有水井作为地下水背景值监测井，利用项目区内及下游现有水井作为污染源扩散监测井，定期开展水质跟踪监测。在项目区及项目区主导风向下风向分别设置1个土壤监测点，定期开展土壤监测。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。脱硝废催化剂、废机油和废润滑油、废变压器油属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。废弃除尘布袋、脱硫废水处理站污泥需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）建设和管理危险废物暂存库。

# 粉煤灰、炉渣、石子煤、脱硫石膏、布袋除尘器收集的灰库粉尘定期送有关单位综合利用；废膜收集后分区分类暂存于脱硫石膏储库，与工业废水处理系统产生的污泥一并送福海工业园区工业固体废物填埋场处理；布袋除尘器收集煤尘送锅炉燃烧、石灰石粉尘作为脱硫剂回用；煤水处理系统煤泥回用于锅炉内掺烧。生活垃圾送至北屯市生活垃圾填埋场填埋处理。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险废物收集、贮存、运输环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。生产装置区安装可燃气体浓度检测报警装置。依托现有工程事故水池，事故解除后，事故水池废水调蓄进入现有工程工业废水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

# （七）严格落实工频电场、工频磁场污染防治措施。合理布局变电站，变电站厂房外悬挂设立警示和防护指示标志及环保标志；加强电磁水平监测。采取有效措施确保工频电场强度、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关限值要求。

（八）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（九）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。安装外排烟气污染物在线监测系统，并与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存库、生产车间、柴油储罐区等关键环节须安装视频监控系统。

（十）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、按照《十师北屯市热电联产(背压式)集中供热项目区域削减方案》，落实项目大气污染物区域等量削减措施，并按要求每年向社会公开削减措施落实进展。

该项目在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。申领排污许可证前，应确保各项区域削减措施落实到位，被替代项目排污许可证完成变更或注销。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

六、依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、我局委托第十师生态环境局组织开展该项目生态环境保护“三同时”监督管理工作。

八、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第十师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年10月21日

抄送：本局局领导及相关处室。

第十师生态环境局，新疆鼎耀工程咨询有限公司。

兵团生态环境局                          2022年10月21日印发